## JAVNA RASVJETA
PARK ŠUMICA-DVORAC ORŠIĆ-TROŠKOVNIK JAVNE RASVJETE
U cijenu stavke radova potrebno je ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali potreban materijal i pribor za funkcioniranje pojedine stavke
NAPOMENA
U svakoj stavci troškovnika materijala sadržani su Nabava, transport i uskladištenje.
U svakoj stavci troškovnika svjetiljke sadržani su Nabava, transport i uskladištenje.
U svakoj stavci troškovnika radova sadržani su ugradnja (montaža), spajanje
ispitivanje, i dovođenje u potpunu funkciju.
Sva dokumentacija vezana uz svjetiljke mora biti isporučena na hrvatskom jeziku.
ZABRANJENO JE na gradiliše u park šumici dolaziti i upotrebljavati građevinske strojeve
1. | SVJETILJKE I ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Svaka stavka uključuje nabavu, prijevoz i dostavu na gradilište
Redni broj | Naziv norme - faze rada | mjera | količina | cijena | IZNOS (KN)
1 | Podna ugradna svjetiljka poput tipa BEGA 88671K3 - 24149426 , sa jednim prozorom , LED 3000K snage 2W ,priključnim kabelom 1,8m tip 05RN08-F3G 1 i pripadajućim spojnim priborom. IP67 , IK10 | kom | 8 |  | 0
2 | Rezidencijalna svjetiljka (fenjer) poput tipa EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP , LED 2700K ,53W (reduciran na 27W) , IP66 , IK08 , sa priključnim kabelom duljine 5m , RAL9005 , sa ugrađenim astro-dim, komplet | kom | 8 |  | 0
3 | Stupna svjetiljka visine 1,0 m poput tipa URBA BOLLARD 4L105 730 CL1 96275589 , snage 15W , 3000K, IP65, IK10 , RAL9005 ,komplet | kom | 6 |  | 0
4 | Cijevni segmentni stup ukupne visine 3,0m poput tipa LVD-01 (TEP), RAL9005 komplet sa pripajućim sidrenim vijcima i maticama i šablonom za ugradnju sidrenih vijaka | kom | 8 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz tipske razdjelnice rasvjetnog stupa RLD 1/25 TURBO SG ili jednakovrijedana _________________________, za kabel 4X25 mm2, i sa 1 osiguračem D1/6A | kom | 8 |  | 0
6 | Nabava i prijevoz kabela 05RN08-F3G 1 | m | 65 |  | 0
7 | Nabava i prijevoz kabela NYY 5x6 | m | 230 |  | 0
8 | Nabava i prijevoz kabela NYY 3X2,5 | m | 100 |  | 0
9 | Nabava i prijevoz trake uzemljenja FeZn 30x4 mm ili jednakovrijedno | m | 412.5 |  | 0
10 | Nabava i prijevoz kabuplast cijevi Ø 50 mm | m | 400 |  | 0
11 | Nabava i prijevoz PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" – crvena. | m | 400 |  | 0
12 | Nabava i prijevoz materijala za izradu ravne kabelske spojnice, 1kV izolirane umjetnom masom za kabel 05RN08-F3G 1 | kom | 8 |  | 0
| UKUPNO SVJETILJKE I ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Redni broj | Naziv norme - faze rada | mjera | količina | cijena | IZNOS (KN)
1 | Montaža stupne razdjelnice u stup, spajanje napojnih kabela, te spajanje priključnih kabela svjetiljaka, komplet sa potrebnim materijalom i priborom. | kom | 8 |  | 0
2 | Montaža novoprojektiranih svjetiljaka na metalne stupove h=3m javne rasvjete , uvlačenje kabela u svjetiljku, spajanje svjetiljke, u cijenu stavke uključena i montaža stupa , komplet | kom | 8 |  | 0
3 | Montaža novoprojektiranih stupnih svjetiljaka na predviđeno mjesto prema uputi proizvođača i projektanta , uvlačenje kabela u svjetiljku, spajanje svjetiljke, komplet | kom | 6 |  | 0
4 | Montaža novoprojektiranih podnih ugradnih svjetiljaka na predviđeno mjesto prema uputi proizvođača i projektanta , uvlačenje kabela u svjetiljku, spajanje svjetiljke, komplet | kom | 8 |  | 0
5 | Polaganje u rov kabuplast Ø 50 mm | m | 400 |  | 0
6 | Uvlačenje u kabuplast Ø 50 mm svih predviđenih podzemnih kabela | m | 400 |  | 0
7 | Polaganje u gotov rov trake uzemljenja FeZn 30x4 mm ili jednakovrijedno | m | 412.5 |  | 0
8 | Polaganje PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" – crvena. | m | 400 |  | 0
9 | Izrada spoja kabelskom spojnicom kod svake podne ugradne svjetiljke | kom | 8 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
Redni broj | Naziv norme - faze rada | mjera | količina | cijena | IZNOS (KN)
1 | Iskolčenje trase kabela, položaja rasvjetnih stupova. Duljina trase: | m | 400 |  | 0
2 | Pažljivi ručni iskop ( strogo paziti da se ne ošteti korijenje stabala ) kabelskog rova u zemlji IV kategorije duljine 400 m, širine 0,4 m i dubine max 0,6 m po cijeloj dužini kabelske trase | m3 | 100 |  | 0
3 | Zatrpavanje rova zemljom i materijalom iz iskopa, nabijanje tla motornim nabijačem u slojevima od 20 do zbijenosti 60 MN/m2 i dovođenje u prvobitno stanje | m3 | 120 |  | 0
4 | Nabava, transport i ugradnja materijala za izradu temelja metalnih rasvjetnih stupova visine 3,0 m. Temelj u ravnom terenu (0,7 m x 0,7 m x 0,7 m). Stavka podrazumijeva uključen sav rad i materijal, a uključuje:
- | iskolčenje položaja stupova
- | RUČNI iskop jama temelja u tlu kategorije C (0,4 m³)
- | uvlačenje savitljive, rebraste PEHD cijevi Ø63 mm, duljine 1,3 m u temelj (2 ili 3 kom)
- | formiranje kape temelja uporabom oplate s izvođenjem skošenja od sredine prema rubu radi otjecanja oborinske vode
- | Zalijevanje betonom uz centriranje sidrenih vijaka šablonom - BETON u svemu prema ''Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 17/17)'' - sukladno HRN EN 206-1 - razreda čvrstoće C25/30, XF2 klase izloženosti, Dmax 32 - maksimalna veličina zrna agregata, sa sadržajem klorida Cl 0.2, razreda konzistencije S3 (0,4 m3)
- | Temeljni vijci s maticama (po 2 kom po vijku) i podloškama prema nacrtu, klase čvrstoće 5.6., dužine prema nacrtu, vruće cinčani (prema HRN EN ISO 12944-2 i HRN EN ISO 1461), za ugradnju u temelje
- | Oplata temelja od rezane drvene građe za izradu glave temelja iznad nivoa terena s postavljanjem oplate i uklanjanjem oplate nakon stvrdnjavanja betona (0,6 m²)
- | Planiranje preostalog iskopa u okolni prostor ili odvoz na planirku ( 0,9 m3)
| Obračun po komadu blok temelja - za metalni stup visine 3,0 m | kom | 8 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
4. | MJERENJE I DOKUMENTACIJA
Redni broj | Naziv norme - faze rada | mjera | količina | cijena | IZNOS (KN)
1 | Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, izvršenje svih potrebnih mjerenja, te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda i to: - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje - Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja - Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira - Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju - Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomočnih vodiča za izjednačenje potencijala, te povezanosti metalnih masa - isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode - tehničke upute za ugradnju i uporabu na HR jeziku za sve materijale proizvode koji su sastavni dio NN električne instalacije javne rasvjete. Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10). | kom | 1 |  | 0
2 | Izrada projekta izvedenog stanja ukoliko nastanu značajne promjene u odnosu na glavni projekt. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO DOKUMENTACIJA I MJERENJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Redni broj | Naziv norme - faze rada | mjera | količina | cijena | IZNOS (KN)
1. | SVJETILJKE I ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
4. | DOKUMENTACIJA I MJERENJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0